为什么接地电阻大了以后，稳态特征就不明显了？

这需要回到配电网发生单相接地时的零序等效电路来理解。

当发生单相接地故障时，驱动零序电流（$I_0$）产生的源头是系统的不平衡电压（即零序电压 $U_0$），而回路的阻抗主要由接地过渡电阻（$R_f$）和系统对地电容构成。

根据简单的欧姆定律推演：

- 电压被分摊：当过渡电阻 $R_f$ 非常大（例如树枝触碰、落在干燥的沙石地上，电阻可达数千欧姆），故障点的残余电压很高，导致激发出的零序电压 $U_0$ 非常小。

- 电流微乎其微：极小的 $U_0$ 除以极大的 $R_f$，导致稳态下的零序电流 $I_0$ 幅值极低，往往只有几安培甚至几百毫安。

- 被背景噪声淹没：实际电网中，三相线路本身就不是绝对对称的，平时就存在一定的不平衡电流；加上线路上的谐波干扰和电流互感器（CT）的测量误差。当高阻接地导致的稳态零序电流比系统正常的“背景底噪”还要小的时候，无论是比较电流大小（比幅）还是比较相位（比相），都会完全失效。

首半波法是稳态方法吗？它什么时候会失效？

首半波法不是稳态方法，它是最经典的“暂态选线方法”之一。 它的原理是不等故障进入稳定的正弦波状态，而是死死盯住故障发生那一瞬间（即第一个半波，通常只有几毫秒）。 在这一瞬间，系统对地电容会发生剧烈的充放电，故障线路的电容电流流向与非故障线路是完全相反的（极性相反）。首半波法就是通过捕捉这最初始的电流和电压极性方向来判断谁是故障线路。

然而，在独立搭建中压配电网系统模型进行仿真时，很容易观察到首半波法在以下几种工况下会严重失效：

- 故障初相角接近 0° 时：如果在相电压刚刚好过零点的那一瞬间发生接地故障，系统电压没有产生剧烈的突变。此时电容充放电极为平缓，几乎不产生高频的暂态冲击电流。没有了明显的“首半波”特征，该方法直接瘫痪。

- 高过渡电阻接地：刚才提到高阻会削弱稳态电流，其实高阻同样会像一个巨大的“阻尼器”，把暂态瞬间的电容充放电高频冲击给吸收、衰减掉，导致首半波的幅值极低，极性难以准确辨别。

- 间歇性电弧故障：如果故障点是“滋滋”打火的电弧接地，电弧会不断熄灭又重燃。每一次重燃都会产生一个“首半波”，导致波形极其混乱，装置很容易因为抓取到了错误的半波而误判。

1. 能量的“蓄水池”：对地分布电容

在实际的中压配电网中，无论是架空线还是电缆，线路与大地之间都存在着天然的“分布电容”。正常运行时，三相对称，这三个“电容”不断进行着平稳的50Hz工频充放电，三相电容电流的向量和为零，所以系统零序电流为零。

2. 瞬间的电压突变（产生电流的驱动力）

当发生单相接地故障的瞬间（假设故障发生在电压非过零点），系统原本的平衡被瞬间打破：

- 故障相：电压瞬间跌落（金属性接地时跌至0）。

- 非故障相：电压瞬间骤升（最高可升至线电压）。

电容器有一个基本的物理特性：它两端的电压不能突变 ($i = C \frac{du}{dt}$)。系统电压的这种剧烈跳变，相当于给全网的对地电容施加了一个极强的“阶跃信号”，迫使这些电容必须在极短的时间内重新分配能量。

3. 暂态充放电与高频振荡的形成

这种能量的重新分配，表现为极其猛烈的充放电过程：

- 放电过程：故障相原本储存的电荷，通过故障点迅速向大地放电。

- 充电过程：系统电源向电压升高的非故障相电容进行猛烈充电，这个充电电流同样要通过大地和故障点构成回路。

由于电流在流动时，不仅要经过电容，还要经过线路本身的电感（L）以及变压器的漏感。这就构成了一个经典的R-L-C二阶振荡电路。因为配电网的分布电容（C）较小，等效电感（L）也不大，根据谐振频率公式 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，这个充放电过程的振荡频率非常高，通常在几百赫兹到几千赫兹之间。

4. 为什么会出现“首半波”？

这个高频的R-L-C振荡电流并不是持续的，因为线路中存在电阻（R）。电阻会迅速消耗掉振荡的能量（阻尼作用）。因此，这个高频暂态电流是一个衰减振荡的过程。

在这个衰减振荡的波形中，第一个周期的前半个波，由于能量还没有被电阻大量消耗，其幅值是最大的。这也就是我们常说的“首半波”。